Starogard Gdański, 19.10.2022r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

Liczba *legionella spp. w 100ml*  wynik 270 – norma 0 – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

Chloroform wynik 0,040 – norma ≤ 0,03 – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :**

* 18.10.2022r. - dokonano kilkakrotnego przepłukania filtra wody
* 18.10.2022r. - wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środka chemicznego- stabilizowany podchloryn sodu
* 18.10.2022r. w system cyrkulacji został wprowadzony środek Alba Super - płyn do dezynfekcji wody basenowej o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym po czym nastąpiło podwójne przepłukanie obiegu systemu cyrkulacji
* 19.10.2022r. powtórzono czynności naprawcze opisane powyżej, jednocześnie kontrolując widoczną jakość wody oraz dokonując indywidualnych pomiarów fizykochemicznych
* 18.10.2022r. wyznaczono kolejny pobór wody na dzień 20 października z przebadaniem również wody z niecki jacuzzi

**Zlecono dodatkowy pobór wody na dzień 20.10.2022r.**