Starogard Gdański, 18.06.2025r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

**WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Liczba pseudomonas norma – 0 -wynik 50 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki basenowej**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE:**

* 18.06.2025r. – po otrzymaniu wyników wody z badanych miejsc, podjęto decyzję o wyłączeniu niecki z użytku publicznego
* 18.06.2025r. – 20.06.25r. nastąpiło całkowicie usunięcie wody z filtra oraz z niecki podbasenowej po czym zlecono wyczyszczenie całego obszaru przeznaczonego dla kąpiących się osób ( użyto środków SaunaReiniger, Chemosan, Keraklin, Vinox oraz powerfix) Wszystkie kratki oraz sanitariaty mieszczące się na terenie kompleksu zostały gruntownie umyte.
* Do dezynfekcji basenu zastosowano następujące środki: Mexacid X, Armex 5, Koagulant,
* 20.06.2025r. - Zastosowano zwiększone stężenie chloru na filtrze basenowym przez 12h z wyłączeniem z obiegu
* 20.06.2025r. - wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środków chemicznych- stabilizowany podchloryn sodu oraz Alba Super. Przez 24h środki krążyły w systemie cyrkulacji. Zabieg powtórzono dwukrotnie
* 23.06.2025r. ponownie napełniono cały system wodą i powrócono do ustawień chemicznych parametrów w dawce automatycznej miary
* 18.06.2025r. umieszczono informacje dotyczące wystąpienia nieprawidłowych parametrów wody w szatni basenowej ( pod tablicą „wyniki wody”)na terenie kompleksu basenowego – po otrzymaniu wyników w formie papierowej
* 18.06.2025r. zostało zlecone umieszczenie wyników basenowych online na stronie internetowej [www.medpharma.pl](http://www.medpharma.pl)

**Zlecono dodatkowy pobór wody na dzień 24.06.2025r.**