Starogard Gdański, 26.01.2024r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Liczba legionella  spp. w 100ml wynik 40  – norma 0  – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki jacuzzi

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- po otrzymaniu wyników wody z badanych miejsc, podjęto decyzję o wyłączeniu niecki jacuzzi z użytku publicznego

- nastąpiło całkowicie usunięcie wody z niecki oraz filtra po czym  zlecono wyczyszczenie całego obszaru przeznaczonego dla kąpiących się osób ( użyto środków SaunaReiniger, Chemosan, Keraklin, Vinox oraz powerfix) Wszystkie kratki oraz sanitariaty mieszczące się na terenie kompleksu zostały gruntownie umyte.

- wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środków chemicznych- stabilizowany podchloryn sodu oraz Alba Super. Przez 24h środki krążyły w systemie cyrkulacji

- ponownie napełniono cały system wodą i powrócono do ustawień chemicznych parametrów w dawce automatycznej miary