Starogard Gdański, 26.01.2024r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

Liczba *legionella*  spp. w 100ml wynik 40 – norma 0 – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :**

* po otrzymaniu wyników wody z badanych miejsc, podjęto decyzję o wyłączeniu niecki jacuzzi z użytku publicznego
* nastąpiło całkowicie usunięcie wody z niecki oraz filtra po czym zlecono wyczyszczenie całego obszaru przeznaczonego dla kąpiących się osób ( użyto środków SaunaReiniger, Chemosan, Keraklin, Vinox oraz powerfix) Wszystkie kratki oraz sanitariaty mieszczące się na terenie kompleksu zostały gruntownie umyte.
* wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środków chemicznych- stabilizowany podchloryn sodu oraz Alba Super. Przez 24h środki krążyły w systemie cyrkulacji
* ponownie napełniono cały system wodą i powrócono do ustawień chemicznych parametrów w dawce automatycznej miary