Starogard Gdański, 22.04.2024r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Ph wynik 7,7 – norma 6,5-7,6  – niezgodny

Chlor wolny wynik 0,95 – norma 0,3-0,6 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki basenowej

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C wynik ˃ 300- norma 100 – niezgodny

Chlor wolny wynik 1,39 – norma 0,3-0,6 – niezgodny

Chlor związany wynik 1,02 – norma 0,3 – niezgodny

Potencjał redox wynik 682 – norma ˃ 750  – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki jacuzzi

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C wynik ˃ 300- norma 100 – niezgodny

Chlor związany wynik 1,00 – norma 0,3 – niezgodny

Mętność wynik 0,31 – norma 0,3 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- 19.04.2024r. po otrzymaniu wyników wody z badanych miejsc, podjęto decyzję o wyłączeniu niecki jacuzzi z użytku publicznego po czym rozpoczęto dezynfekcję systemu

- 22.04.2024r. całkowicie usunięto wodę z niecki oraz filtra po czym zlecono wyczyszczenie całego obszaru przeznaczonego dla kąpiących się osób ( użyto środki Sauna Reinger oraz Velox)

- 22.04.2024r. wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środków chemicznych – stabilizowany podchloryn sodu oraz Alba Super. Przez kilka godzin środki krążyły w systemie cyrkulacji w zwiększonym stężeniu

- 22.04.2024r. przeprowadzono dezynfekcję obiegów napowietrzania wody oraz masażu strumienia wody

- 22.04.24r. powrócono do ustawień chemicznych parametrów w dawce automatycznej miary